电装规范看板----检查

电柜制作完毕后期的检查是针对整个过程的。其中线路连接的正确性是基本要素。检查将按照用户要求进行。

1. 检查电路时检查一路断开一路，以防止假回路的产生。

2. 当用万用表电阻档检查线路时，要断开变压器端子的一端。

3. 检查主电路的相位连接。

4. 重点检查接地线的连接。

5. 铜排的连接检查用0.05mm插片检查：＜6mm。

6. 检查连接导线的型号、规格、使用的正确性。

7. 检查线端接头的制作质量，连接应牢固。

8. 检查线端标记的正确性及完整性。

9. 检查导线布线和捆扎的质量。

10. 通电时必须至少有两人在场。

11. 初次通电时检查时，不要同时合上两个回路。

12. 先检查所有电源回路电压，再检查控制电路动作情况。

13. 电源回路检查时，同时填写电源回路检查表格。

14. 主电路（接触器、热继电器、开关、熔座、端子）螺丝的检查用力矩扳手要符合附表规定。

15. 检查各个元件型号和图纸是否与材料表相符。

16. 设备铭牌、型号、规格，应与被控制线路或设计相符。

17. 检查螺丝是否有松动。

18. 具有主触头的低压电器，触头的接触应紧密，采用0.05mm×10mm的塞尺检查，接触两侧的压力应均匀。

19. 电磁起动器热元件的规格应与电动机的保护特性相匹配。热继电器的电流调节指示位置应调整在电动机的额定电流值上，并应按设计要求进行定值校验。

20. 出厂电柜内部清理干净。

21. 有机玻璃要安装完毕，有机玻璃的塑料薄膜需撕去。

22. 有机玻璃防护罩要贴上警告标语。

23. 柜内接地自制的接地铜排的所用螺丝直径不得小于6mm。

24. 当配电板额定电压大于500V时，其背面还应有不低于防护等级IP2X的防护措施。

25. 配电板用的电气元件应牢固地安装在构架或面板上，并有放松措施，便于操作和维修。与元件直接连接在一起的裸露带电导体和接线端子的电气间隙和爬电距离至少应符合这些元件自身的有关要求。

26. 额定电压不同的熔断器，应尽量分开安装，当熔断器的额定电压高于500V，而其熔断器座能插入低额定电压的熔断器时，则应设置专用警告牌。如：当心！只能用660V熔断器等。

27. 有触及带电部分危险的熔断器，应配齐绝缘抓手。

28. 有机玻璃的支撑螺杆必须套绝缘管

29. 有机玻璃板安装时两面都要垫纸垫片，以达到防震效果。